SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-12 Instalacja elektryczna

1.  Część ogólna

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Wymiana opraw oś awaryjnego

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotyczą  zasad wykonywania i odbioru  robót związanych z:

- układaniem kabli i przewodów elektrycznych,  w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,

- montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża  i robotami  towarzyszącymi, dla obiektów  kubaturowych  oraz obiektów budownictwa   inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

- kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

- wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w  szczególności  roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji,

- ułożeniem  drutu   stalowego  (dla   instalacji prowadzonych w  rurkach lub kanałach   zamkniętych), ułatwiającego  docelowe wciąganie zaprojektowanych  przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),

- wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacja  techniczna  wszystkich  wyznaczonych  kabli  i przewodów,

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokółami   kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.3. Określenia podstawowe, definicje Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  podanymi  w  STO  „Wymagania  ogólne”  a  także podanymi poniżej:

Specyfikacja techniczna  –  dokument  zawierający  zespól  cech  wymaganych  dla  procesu  wytwarzania lub  dla  samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa, wielkości  charakterystycznych  a  także  co  do  nazewnictwa,  symboliki,  znaków  i  sposobów  oznaczania, metod badan i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru zastosowania.  Zawiera  ustalenia  techniczne  co  do  wymagań  podstawowych  wyrobu  oraz  metodykę badan dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja  zgodności  –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat   zgodności   –   dokument   wydany   przez   upoważniona   jednostkę   badającą   (certyfikującą), stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiału lub wyrobu. Cześć  czynna  –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub urządzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  może  być  pod  napięciem  a  nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynna). Połączenia  wyrównawcze  –  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub  obcych  w celu wyrównania potencjału.

Kable   i   przewody   –   materiały   służące   do   dostarczania   energii   elektrycznej,   sygnałów,   impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzęt   instalacyjny   do   kabli   i   przewodów   –   zespól   materiałów   dodatkowych,   stosowanych   przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

- przepusty kablowe i osłony krawędzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanały i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanały podłogowe,

- systemy mocujące,

- puszki elektroinstalacyjne,

- końcówki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostały  osprzęt  (oznaczniki  przewodów,  linki  nośne  i  systemy  naciągowe,  dławice,  złączki  i  szyny, zaciski ochronne itp.).

Urządzenia   elektryczne   –   wszelkie   urządzenia   i   elementy   instalacji   elektrycznej   przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej  –  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii  elektrycznej  w  inna formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.). Klasa  ochronności  –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne  urządzenia,  ze  względu  na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacja   elektryczna   jednego   lub   kilku   źródeł   światła,   ochrony   źródeł   światła   przed   wpływami zewnętrznymi  i  ochrony  środowiska  przed  szkodliwym  działaniem  źródła  światła  a  także  do  uzyskania odpowiednich    parametrów    świetlnych    (Bryla    fotometryczna,    luminacja),    ułatwia    właściwe umiejscowienie  i  bezpieczna  wymianę  źródeł  światła,  tworzy  estetyczne  formy  wymagane  dla  danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

Stopień ochrony IP – określoną w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej –  zespól elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomoc chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio   połączonych   przewodów   elektrycznych.   W   skład   obwodu   elektrycznego   wchodzą przewody   pod   napięciem,   przewody   ochronne   oraz   wszelkie   urządzenia   zmieniające   parametry elektryczne  obwodu,  rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  związane  z  danym  punktem  zasilania  w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie     podłoża     –     zespól     czynności     wykonywanych     przed     zamocowaniem     osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; . Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

- Wiercenie  i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie  bruzd i wnęk,

- Osadzanie  kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montażu  uchwytów do rur i przewodów,

- Montaż  konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,

- Montaż  korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie  podłoża – przygotowanie do klejenia.

Informacje ogólne zostały określone w ST 00

1.4.Kody CPV

Grupa robót – 45300000 – 0  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót – 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robot – 45312311 – 0  Montaż instalacji piorunochronnej

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALÓW

2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

2.2. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów, ich pozyskiwania  i  składowania podano STO

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych   należy   stosować   przewody,   kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia   elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania   uznaje   się   wyroby,   dla których   producent   lub   jego upoważniony przedstawiciel:

- dokonał   oceny   zgodności   z  wymaganiami   dokumentu   odniesienia   według   określonego   systemu oceny zgodności,

- wydal  deklaracje  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje techniczne, normy opracowane    przez    Międzynarodową     Komisje    Elektrotechniczna     (IEC)    i wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów bezpieczeństwa    Międzynarodowej    Komisji    ds.    Przepisów    Dotyczących    Zatwierdzenia    Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wydal  deklaracje  zgodności  z  uznanymi  regułami sztuki  budowlanej, dla wyrobu  umieszczonego  w określonym  przez  Komisje  Europejska  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie znaczenie  dla  zdrowia  i bezpieczeństwa,

- wydal oświadczenie,  ze  zapewniono zgodność wyrobu  budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualna  dokumentacja  projektowa, sporządzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie   dopuszczenia   do   stosowania   w   budownictwie   i   uwzględnienia   ich   w   zatwierdzonym   projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.  Kable i przewody

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronna. Jako materiały przewodzące można stosować miedz i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem  i  ocynowane);  szynoprzewody  można  montować  wykonane  w  obudowie  o  określonym  stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2.  Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów Przepusty kablowe i osłony krawędzi  – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia   kabli   miedzy   strefami   lub   dla   ochrony   izolacji   przewodów   przy   przejściach   przez   ścianki konstrukcji  wsporczych  należy  stosować  przepusty  ochronne.  Kable  i  przewody  układane  bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub  aluminiowych  jako  mocowane systemowo  lub  samonośne  stanowią  osprzęt  różnych  elementów  instalacji  elektrycznej.  Pozwalają  na swobodne mocowanie nie tylko kabli i  przewodów, ale także innego  wyposażenia, dodatkowo  łatwo  z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt     posiadają     bogate     zestawy     elementów     dodatkowych,     ułatwiających     układanie     wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób.   Systemy   koryt   metalowych   posiadają   łączniki   lukowe,   umożliwiające   płynne   układanie   kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja    metal-tworzywo    sztuczne,    ze    względu    na    miejsce    montażu    mogą    być    ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 6  o0  C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości  (10)  16  do  256  (300)  mm,  jednocześnie  kanały  o  większej  szerokości  posiadają  przegrody wewnętrzne stale lub  mocowane  dla  umożliwienia  prowadzenia  różnych  rodzajów instalacji  w  ciągach równoległych  we  wspólnym  kanale  lub  listwie.  Zasady  instalowania  równoległego  różnych  sieci  przy wykorzystaniu  kanałów  i  listew  instalacyjnych  należy  przyjąć  wg  zaleceń  producenta  i  zaleceń  normy. Kanały  pionowe  o  wymiarach  –  wysokość  176  do  2800  mm  występują  w  odmianie  podstawowej  i  o podwyższonych  wymaganiach  estetycznych  jako  słupki  lub  kolumny  aktywacyjne.  Osprzęt  kanałów  i listew  można  podzielić  na  dwie  grupy:  ułatwiający  prowadzenie  instalacji  oraz  pokrywy  i  stanowiący wyposażenie   użytkowe   jak   gniazda   i   przyciski   instalacyjne   silno-   i   słaboprądowe,   elementy   sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury   instalacyjne   wraz   z   osprzętem   (rozgałęzienia,   tuleje,   łączniki,   uchwyty)   wykonane   z   tworzyw sztucznych   albo   metalowe,   głównie   stalowe   –   zasada   jest   używanie   materiałów   o   wytrzymałości elektrycznej   powyżej   2   kV,   niepalnych   lub   trudno zapalnych,   które   nie   podtrzymują   płomienia,   a wydzielane  przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe  instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 6  o0  C, a ze względu na   wytrzymałość,   wymagają   stosowania   rur   z   tworzyw   sztucznych   lekkich   i   średnich.   Jednocześnie podłączenia  silników  i  maszyn narażonych  na uszkodzenia  mechaniczne należy wykonywać  przy użyciu rur  stalowych.  Dobór  średnicy  rur  instalacyjnych  zależy  od  przekroju  poprzecznego  kabli  i  przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od o 16 do o 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur  karbowanych:  od  o  16  do  o  54  mm.  Rury  stalowe  czarne,  malowane  lub  ocynkowane  mogą  być gładkie  lub  karbowane  –  średnice  typowych  rur  gładkich  (sztywnych):  od  o 13  do  o 42  mm,  średnice typowych rur karbowanych giętkich.

2.2.3.  Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe przykręcane; stosowane  głównie  z tworzyw  sztucznych (niektóre elementy mogą  być  wykonane także z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych –  wykonane z tworzyw  i w  typowielkościach  takich  jak  rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki  elektroinstalacyjne  mogą   być  standardowe  i   do   ścian   pustych,   służą   do   montażu   gniazd  i łączników  instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych  lub trudno zapalnych, które  nie  podtrzymują   płomienia,  a   wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są szkodliwe  dla  człowieka,  jednocześnie  zapewniają  stopień  ochrony  minimalny  IP  2X.  Dobór  typu  puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa o 60 mm, sufitowa lub końcową o 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  o 70 mm lub 75 x  75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów  o  przekroju   żyły   do   6   m    2m  Puszki   elektroinstalacyjne   do   montażu   gniazd   i   łączników instalacyjnych  powinny  być  przystosowane  do  mocowania  osprzętu  za  pomocą  „pazurków”  i  /  lub wkrętów.

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedz, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia  podłączanie  i  umożliwia  wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.

Pozostały   osprzęt   –  ułatwia   montaż  i   zwiększa   bezpieczeństwo   obsługi;  wyróżnić   można   kilka   grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4.  Sprzęt instalacyjny

1.  Łączniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,  natynkowych  i natynkowo-wtynkowych:

- Łączniki  podtynkowe  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  w  puszkach pomocą wkrętów lub „pazurków”.

- Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania  bezpośrednio  na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

- Zaciski  do  łączenia  przewodów  winny  umożliwiać  wprowadzenie  przewodu  o  przekroju  1,0÷2,5 mm2.

- Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: do 10 A,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

2.2.5.  Gniazda   wtykowe   ogólnego    przeznaczenia    do    montażu    w    instalacjach    podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane Gniazda  natynkowe  3-fazowe  musza  być  przystosowane  do  5-cio  żyłowych  przewodów, w  tym  do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2  w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych                lub niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

–   napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

–   prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

–   prąd znamionowy: 16A do 63A dla wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

Podstawowe dane techniczne gniazd:

–   napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

–   rad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

–   prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

–   stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

–   stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

    - Sprzęt oświetleniowy

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej:

–   dobór opraw i źródeł światła,

–   plan rozmieszczenia opraw,

–   rysunki sposobu mocowania opraw,

–   plan instalacji zasilającej oprawy,

–   obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

–   zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy   oświetleniowe   należy   dobierać   z   katalogów   producentów,   odpowiednio   do   potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym  przekrój  przewodów ułożonych  na  stale  nie  może  być  mniejszy  od  1  mm2   a  napięcie  izolacji  nie może   być   mniejsze   od   750   V   jeśli   przewody   układane   są   w   rurkach   stalowych   lub   otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

–   do żarówek,

–   do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

–   do lamp rtęciowych wysokoprężnych,

–   do lamp sodowych,

–   do lamp ksenonowych.

Pod względem ochrony przed dotknięciem części  opraw będących pod  napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony:

–      zwykła               IP 20

–      zamknięta        IP 4X

–      pyłoodporna   IP 5X

–      pyłoszczelna    IP 6X

–      kroplo odporna            IP X1

–      deszczoodporna           IP X3

–      bryzgoodporna           IP X4

–      strugo odporna            IP X5

–      wodoodporna             IP X7

–      wodoszczelna              IP X8

W praktyce zdarza   się,   ze   dobrana   oprawa   oświetleniowa   jednocześnie   spełnia   wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stylach i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest   oprawa   pyłoszczelną   i   bryzgodporna   w części,   gdzie   znajduje   się   lampa   oraz      zwykła   i deszczoodporna   w   części,   gdzie   znajduje się   osprzęt   stabilizacyjno-zaplonowy   (minimalny   wymóg ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7.  Sprzęt do innych instalacji

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:

–   przyzywowej (dzwonki, gongi),

–   telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

–   antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich   wyszczególnieniem   i   charakterystyka   podana   w   dokumentacji   projektowej   i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

–   są właściwie oznakowane i opakowane,

–   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

–   producent   dostarczył   dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne   jest   stosowanie   do   robót   montażowych   –   wyrobów   i   materiałów   nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie  „K”),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  się  wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe    wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. pomieszczenie magazynowe do   przechowywania   wyrobów  opakowanych   powinno   być  suche   i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

3.2.Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

4.2. Transport materiałów Podczas  transportu  materiałów  ze  składu  przyobiektowego  na  obiekt  należy  zachować  ostrożność  aby nie  uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające  wykonywanie  transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krazków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzę transportowych.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacja  techniczna  i  umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST oraz poleceniami  inspektora nadzoru.

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

–   przemieszczenie w strefie montażowej,

–   złożenie na miejscu montażu wg projektu,

–   wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

–   roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w  podłożu,  przekucia ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie ślepych   otworów   poprzez   podkucie   we   wnęce albo   kucie   ręczne   lub   mechaniczne,   wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

–   osadzenie   kołków   osadczych   plastikowych   oraz   dybli,   śrub   kotwiących   lub   wsporników,   konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

–   montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),

–   luki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich  układania.  Przy  kształtowaniu  luku  spłaszczenie  rury  nie  może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane są w tablicy poniżej. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku.

Średnica znamionowa rury (mm)        18       21       22       28       37       47

Promień luku (mm)                                 190     190     250     250     350     450

–   flaczenie   rur   należy   wykonać   za   pomocą   przewidzianych   do   tego   celu   złączek   (lub   przez kielichowanie),

–   puszki   powinny   być   osadzone   na   takiej   głębokości,   aby   ich   górna   (zewnętrzna)   krawędź   po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

–   przed   zainstalowaniem   należy   w   puszce   wyciąć  wymagana  liczbę   otworów  dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,

–   koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

–   wciąganie  do  rur  instalacyjnych  i  kanałów  zakrytych  drutu  stalowego  o  do średnicy  1,0  do  1,2  mm  dla ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej (szczegółowej)   SST,   układanie   (montaż)   kabli   i   przewodów   zgodne   z   ich  wyszczególnieniem   i charakterystyka  podana w  dokumentacji  projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,

–   oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub   normami   (PN-EN   60446:2004  Zasady   podstawowe   i   bezpieczeństwa   przy   współdziałaniu człowieka  z maszyna,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

–   roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montażu  kabli  i  przewodów  jak:  zaprawianie  bruzd, naprawa   ścian  i   stropów   po   przekuciach   i   osadzeniu   przepustów,   montaż   przykryć   kanałów instalacyjnych,

–   przeprowadzenie prób i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej Te  elementy   instalacji montować  w  końcowej   fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych  zniszczeń  i zabrudzeń.   Oprawy   do   stropu   montować wkrętami   zabezpieczonymi   antykorozyjnie   na   kolkach rozporowych  plastikowych.  Ta   sama  uwaga  dotyczy  sprzętu instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

Mocowanie   puszek   w   ścianach   i   gniazd   wtykowych   w   puszkach   powinno   zapewniać   niezbędna wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W   sanitariatach   należy przestrzegać   zasady   poprawnego   rozmieszczania   sprzętu   z   uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie   wyłączników   klawiszowych   należy   przyjmować   takie,   aby   w   całym   pomieszczeniu   było jednakowe. Gniazda  wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.

Przewody  do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w  taki  sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolacje  będącą kombinacja barwy zielonej i żółtej. Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie  z  planami  instalacji  i schematami.

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,  należy wykonać  instalacje połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia  wyrównawczego: głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  –  dla  części przewodzących, jednocześnie   dostępnych)   i   nieuziemionego.   Elementem  wyrównującym   potencjały   jest   przewód wyrównawczy. Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc przewody  ochronne  z  częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do głównej  szyny  uziemiającej   podłączyć  rury  cieplej   i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami  metalowymi, należy stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy   stosować odgromniki   zaworowe   pomiędzy   przewodami   fazowymi   a   uziemieniem   instalacji piorunochronnej.

6. Kontrola jakości

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

–   dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

–   dla kabli i przewodów: m,

–   dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

–   dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

–   dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można  ustalić  inne  szczegółowe  zasady  przedmiaru  i obmiaru przedmiotowych robót

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających  jednostkowe  nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1.  Odbiór międzyoperacyjny Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót  mających  wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

–   przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw  oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

–   instalacja,  której   pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne  branże  lub odwrotnie, gdy  prace innych  branż  wymagają  zakończenia  robót  instalacji  elektrycznej  np.  zasilanie pomp.

8.2.2.  Odbiór częściowy należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które   ulęgają   zakryciu   (np.   wszelkie   roboty   zanikające),   uniemożliwiając   ocenę   prawidłowości   ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas   odbioru   należy   sprawdzić   prawidłowość   montażu   oraz   zgodność   z   obowiązującymi przepisami i projektem:

–   wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

    - Odbiór końcowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

–   dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

–   dla  napiec  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia  kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

9.2.Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

–   określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

–   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:

–   przygotowanie stanowiska roboczego

–   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

–   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

–   ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),

–   usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

–   uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

–   usuniecie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji  technicznej szczegółowej,

–   likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót  według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób  rozliczenia kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań   koniecznych   do  wykonywania  robót  na  wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

10.2.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne  w  obiektach  budowlanych. Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona przeciwporażeniową.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne  w  obiektach  budowlanych. Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne  w  obiektach  budowlanych. Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych.    Ochrona    dla    zapewnienia    bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych.    Ochrona    dla    zapewnienia    bezpieczeństwa. Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje   elektryczne   w    obiektach    budowlanych.   Dobór   i    montaż    wyposażenia    elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych   instalacji  lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych   instalacji  lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych   instalacji  lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych   instalacji  lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych   instalacji  lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt  elektroinstalacyjny.    Wyłączniki    do    zabezpieczeń    przetężeniowych    instalacji    domowych    i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady   podstawowe   i   bezpieczeństwa   przy   współdziałaniu   człowieka   z   maszyna,   oznaczanie   i identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków  urządzeń  i  zakończeń  żył  przewodów  oraz  ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady   podstawowe   i   bezpieczeństwa   przy   współdziałaniu   człowieka   z   maszyna,   oznaczanie   i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Cześć 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki   i   obudowy   do   sprzętu   elektroinstalacyjnego   do   użytku   domowego   i   podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt  elektroinstalacyjny.    Wyłączniki    do    zabezpieczeń    przetężeniowych    instalacji    domowych    i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt    elektroinstalacyjny.    Wyłączniki    do    zabezpieczeń    przetężeniowych    instalacji    domowych    i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt    elektroinstalacyjny.    Wyłączniki    do    zabezpieczeń    przetężeniowych    instalacji    domowych    i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt     elektroinstalacyjny.     Wyłączniki     różnicowoprądowe     bez     wbudowanego     zabezpieczenia nadpradowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Cześć 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt      elektroinstalacyjny.      Wyłączniki      różnicowoprądowe      z      wbudowanym      zabezpieczeniem nadpradowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.