**Wyjaśnienie treści SWZ postępowanie pn. *Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury.***

Pytania z dnia 03.08. – z platformy [www.ezamowienia.gov.pl](http://www.ezamowienia.gov.pl)

1. Prosimy o podanie opisu do oprawy S02AW?
**Odp. Oprawa S02AW posiada taki sam opis jak oprawa S2**
2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w postaci pozwalającej przygotować obliczenia fotometryczne (rzuty i przekroje).

**Odp. Zamawiający nie wymaga aby oferent przedstawiał symulacje natężenia oświetlenia na etapie składania oferty oraz nie posiada takiej dokumentacji w formie elektronicznej.**

1. Czy zamawiający akceptuje zastosowanie oprawy awaryjnej o innych wymiarach i temperaturze pracy do +35o?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie oprawy awaryjnej o innych wymiarach i parametrach o ile zostanie osiągnięte wymagane normami odpowiednie natężenie oświetlenia.**

1. Czy zamawiający akceptuje zastosowanie opraw o parametrach różniących się o +-10% (strumień świetlny, temperatura pracy, wymiary, moc oprawy, trwałość LED, skuteczność świetlna oprawy)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o wymiarach różniących się o +/- 3% oraz reszta parametrów opraw to parametry minimalne do spełnienia.**

Pytania z dnia 07.08 – zgłoszone na adres sok@soksuwalki.eu

1. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - "na etapie składania oferty wykonawca winien dostarczyć symulacje natężenia oświetlenia potwierdzające, że wybrane oprawy spełniają wymagania natężenia oświetlenia dla danych typów pomieszczeń." W związku z powyższym proszę o wymienienie dla jakich typów pomieszczeń mają zostać wykonane symulacje natężenia oświetlenia, podanie wymaganych natężeń oświetlenia dla tych pomieszczeń oraz proszę o udostępnienie dla tych typów pomieszczeń rzutów w pliku programu AutoCad (typ pliku DWG)

**Odp. Zamawiający nie wymaga aby oferent przedstawiał symulacje natężenia oświetleni na etapie składania oferty.**

1. Proszę o podanie wymaganego czasu potrzymania oświetlenia awaryjnego.

**Odp. Oświetlenie awaryjne powinno posiadać podtrzymanie czasu świecenia 1h**

Pytania z dnia 07.08 – zgłoszone na adres sok@soksuwalki.eu

1. W punkcie 5 OPZ (Informacje ogólne), podpunkt czwarty Zamawiający umieścił następujący wymóg: „Na etapie składania oferty wykonawca winien dostarczyć symulacje natężenia oświetlenia potwierdzające, że wybrane oprawy spełnią wymagania natężenia oświetlenia dla danych typów pomieszczeń”.
2. Czy Zamawiający wymaga, by Wykonawca na etapie złożenia oferty przedstawił symulację dla wszystkich pomieszczeń, na wszystkich poziomach, czy wystarczająca jest symulacja dla kilku wybranych pomieszczeń, przedstawiająca właściwości każdej z opraw?

**Odp. Zamawiający nie wymaga aby oferent przedstawiał symulacje natężenia oświetlenia na etapie składania oferty.**

1. Zamawiający dodał jako załączniki do postępowania rzuty kondygnacji w zamkniętym formacie (pdf). Czy istnieje możliwość przekazania plików w formacie DWG? Wykonawca argumentuje prośbę znacznym przyśpieszeniem prac nad wykonaniem potrzebnych symulacji.

**Odp. Zamawiający nie posiada plików edytowalnych rzutów kondygnacji.**

Pytania z dnia 07.08. – z platformy [www.ezamowienia.gov.pl](http://www.ezamowienia.gov.pl)

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SWZ w wersji edytowalnej.

 **Odp. Zamawiający nie posiada plików edytowalnych rzutów kondygnacji. Zamawiający udostępnia w wersji edytowalnej formularz oferty.**

Pytania z dnia 07.08. – z platformy [www.ezamowienia.gov.pl](http://www.ezamowienia.gov.pl)

1. Czy wizja lokalna jest zalecana czy obowiązkowa do złożenia oferty?

**Odp. Zamawiający potwierdza że wizja lokalna jest obowiązkowa, na którą wykonawcy umawiają się indywidualnie z Zamawiającym**

Pytania z dnia 08.08. – z platformy [www.ezamowienia.gov.pl](http://www.ezamowienia.gov.pl)

1. W związku z zapisami SWZ: "Na czas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć obszar prowadzenia prac w sposób, umożliwiający niezakłóconą pracę Suwalskiego Ośrodka Kultury" proszę o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający przewiduje przestoje w pracy Sali Głównej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedstawienie harmonogramu wydarzeń SOK.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje przestojów w pracy Sali głównej. Sala główna ma kilkudniowe przestoje w spektaklach w tym czasie Wykonawca musi prowadzić swoje prace i się dostosować. Zamawiający nie posiada szczegółowych harmonogramów w tak długim odstępnie czasu.**

Pytania z dnia 08.08. – z platformy [www.ezamowienia.gov.pl](http://www.ezamowienia.gov.pl)

1. Proszę o informację czy Zamawiający udostępni wykonawcy dwa miejsca parkingowe na czas wykonywania robót budowlanych na obiekcie ?

**Odp. Tak zamawiający udostępni miejsca bezpłatne**

1. Proszę o informację czy Zamawiający udostępni pomieszczenie, w celu przechowywania opraw oświetleniowych i narzędzi?

**Odp. Tak zamawiający udostępni miejsce do przechowywania.**

1. Proszę o informację czy Zamawiający akceptuje fakt, że akumulatory w oprawach awaryjnych są elementami eksploatacyjnymi i są objęte jedynie 24 miesięczną gwarancją ?

**Odp. Tak Zamawiający jest świadomy 24 miesięcznej gwarancji na akumulatory która wynika z charakterystyki urządzenia, jest to urządzenie eksploatacyjne z gwarancja producenta.**

1. Proszę o wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych do 30 listopada br. Obecnie zarówno na rynku elektroniki (opraw i systemów awaryjnych) jak również typowych materiałów budowlanych są bardzo duże opóźnienia w dostawach. Ponadto w zakresie zamówienia jest jeszcze zaprojektowanie oświetlenia co opóźni możliwość zamówienia opraw. Wyznaczony przez Zamawiającego termin jest za krótki na realizacje przedmiotu umowy w obecnej sytuacji rynkowej.

 **Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia**

**15.11.2023r.**

1. Czy w przypadku kiedy nowe oprawy oświetleniowe nie będą zakrywały śladów po starych oprawach należy wykonać malowanie sufitu ? Jeśli tak to w jakim zakresie ? Czy całe płaszczyzny czy jedynie malowanie miejscowe wokół opraw?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia że należy przeprowadzić minimalne malowania zakrywające stare ślady po oprawach o ile będą widoczne po zamontowaniu nowych opraw.**

1. Proszę o informację jaka jest ilość opraw awaryjnych wewnętrznych a jaka ilość opraw awaryjnych zewnętrznych? Jest to istotne aby prawidłowo skalkulować cenę oferty.

 **Odp. Wszystkie oprawy awaryjne objęte postępowaniem znajdują się wewnątrz budynku**

1. Czy oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP?

 **Odp. Tak muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP**

1. Uprzejmie proszę o informacje czy wszystkie parametry opraw oświetleniowych opisane w dokumentacji przetargowej są istotne ?

 **Odp. Tak wszystkie parametry opraw oświetleniowych są istotne.**

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył „CE” dla opraw oświetleniowych. Czy pod pojęciem „CE” należy rozumieć deklaracje zgodności producenta ?

 **Odp. Zamawiający pod znakiem CE rozumie deklaracje zgodności producenta.**

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe środki dowodowe były złożone dla wszystkich opraw objętych przedmiotem zamówienia.

**Odp. Zamawiający potwierdza środki dowodowe mają być złożone dla wszystkich opraw objętych przedmiotem zamówienia.**

1. W OPZ Zamawiający umieścił opis: wykonawca winien dostarczyć symulacje natężenia oświetlenia. W celu wykonania symulacji należy przekazać wykonawcom dane niezbędne do wykonania obliczeń takie jak: wysokość pomieszczeń, szerokość pomieszczeń, długość pomieszczenia, wysokość montażu opraw, współczynnik konserwacji, wskaźnik odbicia od ścian i sufitu oraz wysokość powierzchni pracy. Brak tych danych uniemożliwia przygotowania symulacji. W związku z powyższym proszę o zrezygnowanie z wymogu przygotowania symulacji natężenia oświetlenia na etapie składania ofert i przeniesienie go na etap po podpisaniu umowy.

**Odp. Zamawiający nie wymaga aby oferent przedstawiał symulacje natężenia oświetlenia na etapie składania oferty. Oraz jednocześnie informuję że będzie wymagał symulacji natężenia oświetlenia w dokumentacji powykonawczej.**

1. Proszę o informacje czy instalacja elektryczna w obiekcie jest sprawna i eksploatowana w chwili obecnej ?

**Odp. Instalacja budynku powstała w 2011-2012 roku posiada bieżące badania wymagane prawem oraz jest w 100% sprawna.**

1. Uprzejmie proszę o informacje czy dla budynku były wydawane jakieś decyzje, rozporządzenia, nakazy, zalecenia lub inne dokumenty dotyczące instalacji przeciw pożarowej? Jeśli tak, to proszę o ich udostępnienie.

**Odp. W okresie eksploatacji budynku nie wydawano żadnych nakazów lub decyzji w tym zakresie.**

1. Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający odrzuci wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji w ofercie przetargowej? Pytam ponieważ w SWZ brak jest zastrzeżenia o odrzucenia oferty w zakresie art. 109 ust. 1 ppkt. 8 i 10, natomiast na rynku działa wiele firm nagminnie wprowadzających w błąd zamawiających, a nowelizacja ustawy PZP przesunęła w/w przesłanki do działu przesłanek fakultatywnych.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian w SWZ w tym zakresie.**

1. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie co jest przedmiotem zamówienia. W SWZ i OPZ jest opisana jedynie wymiana opraw oświetleniowych. Natomiast w programie Funkcjonalno-Użytkowym czytamy, że należy opracować dokumentacje projektową w zakresie oświetlenia awaryjnego. Zatem proszę o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać również dokumentacje techniczną opisaną w PFU. Pytam, gdyż jest to kluczowe do określenia czy spełniamy warunek udziału w postępowaniu.

**Odp. Po stronie wykonawcy leży opracowanie projektu technicznego modernizacji oświetlenia awaryjnego**

1. Zgodnie z SWZ wykonawca może zaoferować gwarancję na okresie 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy. Natomiast zgodnie z OPZ minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Uprzejmie proszę o informację który zapis jest wiążący?

 **Odp. Zapisy SWZ są wiążące tj. minimalny okres gwarancji wynosi 36miesięcy.**

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w formularzu cenowym należy umieścić informacje jedynie dotyczące opraw oświetleniowych.

**Odp. Zamawiający potwierdza w formularzu cenowym należy umieścić informacje jedynie dotyczące opraw oświetleniowych**

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w formularzu cenowym należy umieścić informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oferowanych opraw.

**Odp. Zamawiający potwierdza w formularzu cenowym należy umieścić informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oferowanych opraw**

1. Uprzejmie proszę o informację, czy w formularzu cenowym należy umieścić cenę jednostkową samej oprawy czy cenę jednostkową uwzględniającą montaż i wykonanie okablowania?

 **Odp. W formularzu cenowym należy umieścić cenę materiału z robocizną.**

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza opraw wyprodukowanych jednorazowo pod to zamówienie lub też modyfikowanych. Oferowane oprawy muszą być produkowane seryjnie i być dostępne w katalogach producentów.

**Odp. Zamawiający potwierdza iż przedstawione oprawy muszą być produkowane seryjnie i być dostępne w katalogach producentów**

1. Uprzejmie proszę o dopuszczenie opraw oświetleniowych bez atestów PZH. Jest to atest istotny dla placówek medycznych natomiast wymóg ten w przypadku zwykłych budynków w sposób istotnych ogranicza możliwość doboru opraw oświetleniowych oraz zwiększa cenę modernizacji oświetlenia.

 **Odp. Zamawiający dopuszcza oprawy bez atestu PZH.**

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu jest obowiązkowa wizja lokalna na którą wykonawcy umawiają się indywidualnie z Zamawiającym.

**Odp. Zamawiający potwierdza obowiązkowa wizja lokalna na którą wykonawcy umawiają się indywidualnie z Zamawiającym**

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w OPZ doświadczenie wykonawcy może być wykazane jedynie w obiektach użyteczności publicznej.

**Odp. Doświadczenie Wykonawcy nie musi dotyczyć wyłącznie budynków użyteczności publicznej – Modyfikacja SWZ.**

1. Uprzejmie proszę o informacje czy ramach modernizacji oświetlenia awaryjnego należy również wymienić oświetlenie kierunkowe (ewakuacyjne)?

**Odp. Nie oświetlenie kierunkowe nie wchodzi w zakres zamówienia. Zamówieniem objęte są jedynie oprawy które z racji funkcji jako oprawy dwufunkcyjne zostaną zmodernizowane na oprawy jednofunkcyjne w związku z powyższym należy dołożyć w tych miejscach oprawę awaryjną.**

1. Uprzejmie proszę o informacje czy ramach modernizacji oświetlenia awaryjnego należy również wykonać nową instalację zasilającą oprawy awaryjne? Pytam ponieważ są to bardzo brudne i uciążliwe prace, które w sposób znaczny zwiększą koszt prac.

 **Odp . Tak należy wykonać minimalną instalację zasilającą.**

1. Uprzejmie proszę o informację czy w ramach przedmiotu zamówienia należy zmodernizować rozdzielnie elektryczne ? Jeśli tak to proszę o dodanie do przedmiaru pozycji odpowiadających temu zakresowi.

**Odp. W zakresie zamówienia rozdzielnice pozostają bez zmian, za wyjątkiem zmiany sposobu sterownia oświetleniem na małej (kameralnej) i dużej (głownej sali) oświetlenie 1-10V na oświetlenie DALI sterowane za pomocą protokołu DMX. Oprawy na małej sali i duzej sali muszą mieć zasilacze sterowane w systemie DALI.**

1. Proszę o informację czy należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji dla opraw oświetlenia podstawowego? Pytam ponieważ są to bardzo brudne i uciążliwe prace, które w sposób znaczny zwiększą koszt prac.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonywania nowych instalacji dla opraw. Jednak nie wyklucza niezbędnych minimalnych prac związanych z samym montażem nowym opraw w ce;lu ich poprawnego montażu.**