Nr sprawy: ………..						         		Załącznik nr.1

Program Funkcjonalno Użytkowy

- Zakres prac

- Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia awaryjnego

- Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany Oświetlenia Awaryjnego budynku w miejscach gdzie należy rozdzielić funkcji opraw awaryjnych z opraw dwu funkcyjnych na dwie oprawy oprawę podstawową i oprawę awaryjną (symulacje natężenia oświetlenia, dobór opraw) - 3 kpl zgodnie z zakresem określonym PFU i załączonymi rysunkami technicznymi przedstawiającymi zakres dla opracowania projektu.

- Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w Sok Jana Pawła II 5 zgodnie z zakresem określonym w PFU zgodnie z 	opracowaną dokumentacją, którą należy przedłożyć zamawiającemu do 	akceptacji 	przed rozpoczęciem robót montażowych.

  - Zakres prac

Budynek wymaga doposażenia w system oświetlenia awaryjnego. Do zakresu należy:

- Wykonanie kompleksowego projektu technicznego oświetlenia awaryjnego na cały budynek zgodnie z polskimi przepisami dla takich systemów.

- Wpięcie nowych opraw w istniejące obwody instalacji oświetleniowej – wymagane rozdzielenie funkcji podstawowego oświetlenia i awaryjnego

  - Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej

Opracowania objęte zamówieniem powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji.

Opracowania powinny być przekazane przez Wykonawcę w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Wszystkie rozwiązanie projektowe i ich zakres należy ustalić z Zamawiającym.

Dokumentacja powinna, w zakresie wynikającym z przepisów, zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia.

Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów.

Wszystkie egzemplarze opracowań, powinny zawierać oryginalne uzgodnienia
i opinie.

Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu.

Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

1) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

2) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

4) część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,

5) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

6) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

7) rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i nie mogą posiadać elementów naklejanych. Każdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym (oraz w innych opracowaniach) winien posiadać tabelkę z podaniem tytułu oraz nr rys., podpis projektanta i sprawdzającego (w oryginale) z podaniem numerów uprawnień.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.

Wszystkie rysunki obejmujące rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej muszą być uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

  - Wykonanie instalacji wg standardu jakościowego przedstawionego poniżej.

- W celu oświetlenia pomieszczeń w budynku projektuje się oświetlenie ze źródłami LED. Oprawy awaryjne montować przez przykręcenie bezpośrednio do sufitu, ściany lub w sufitach podwieszanych. Typy opraw oświetleniowych wyszczególniono poniżej. Instalacje oświetlenia należy wykonać przewodem kabelkowym 750V typu YDY o przekroju przewodów 1,5mm2.

- Parametry opraw oświetleniowych LED:

  - Oprawy natynkowe

  - Autotest

  - Klasa szczelności IP20

  - Praca na ciemno

  - Zakres temp 0-40 stopni

  - oprawy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

  - Oprawy zewnętrzne IP65 oraz zakres temperatur do stosowania na zewnątrz.

- Instalacja wykonana kablami miedzianymi zgodnymi z polskimi normami oraz przepisami w standardzie TN-S.

- Kable i przewody wykonać jako zakryte poprzez tynkowanie lub zastosowanie rur, koryt, itp.

- W miejscach niezbędnych wykonać instalacje wyrównania potencjału.

- Zabezpieczenia i aparatura modułowa w jednej z wybranych wiodących firm: ETI, HAGER, SHRACK, SCHNEIDER, Moeller, Legrand lub równoważnym.

- Proponowany przez Wykonawcę osprzęt elektryczny należy przedstawić do akceptacji Inwestora!

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczą w dwóch egzemplarzach winna zawierać:

- Projekt techniczny zawierający schematy i rzuty instalacji wraz z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds ppoż,

- karty katalogowe zastosowanych urządzeń i materiałów,

- pomiary elektryczne niezbędne do dokonania odbioru prac i włączenia instalacji pod napięcie.

- Pomiary oświetlenia